## Sheet1
| 额定容量KVA | 额定电压kV | 接线方式 |  | 相数 | 调压范围 | 最小负范围 | 调压级数 | 调压精度(调压百分比) | 工频耐压 | 雷电冲击
| Rated Capacity | Rated Voltage | Configuration of Tap Winding | TAP Location | Phase No. | Regulating range | Minimum Negative Range | No. of Steps | Regulating precision | PF(OLTC) | BIL(OLTC)
77 | 25000 | 115 | Y |  | III | 32.04% | -16.02% | 18 | 0.0178 | 230 | 550
例： | （PN）50MVA | 110kV | Y/D/I |  | I/II/III | ±10% | -10% | ±8 | 1.25%
例： | 50000 | 110 | Y |  |  | 10% | -10% | 8 | 0.0125 | 230 | 550
例： | 80000 | 24 | D |  |  | +5%-15% | -15% | 15/13 | 0.0125
Basic Connection of Tap Winding
| I/D/Y | I | III - D | III - Y | III-HWDK |  | W
| Max through current Imax[A] | 258.8608 | 86.2869 | 149.4577 | 258.8608
| Rated current In[A] | 217.3913 | 72.4638 | 125.5146 | 217.3913
| voltage level U | 33kV | 66kV | 110kV | 138kV | 150kV | 220kV
| Highest voltage for equipment Um | 40.5 | 72.5 | 126 | 145 | 170 | 252
| tap selector (Generally) | / | ≤115kV ~ B | 150~220kV ~ C ？ |  | >220kV ~ D？ | >330kV ~ DE？
| Rated step voltage Ust[V] | 2047 | 2047 | 1181.8707
| Rated Capacity | 445 | 148.3333 | 148.342
| switching capacity kVA | 529.8881 | 176.6294 | 176.6397
insulation data
[14 empty] | 设备最高电压Um | PF（50Hz，1min） | BIL（全波1.2/50μs） |  |  | 无分接选择器 |  |  |  | 带分接选择器
[14 empty] | 40.5 | 85 | 225 | 2.0988 | 5.5556 | CV |  | SV | CV2
[12 empty] | 110kVbelow | B | 72.5 | 140 | 350 | 1.931 | 4.8276 | CV |  | SV | CV2 | CM | CM2 | CMD | SHZV | SHZVG | SDZV
[12 empty] | 110kV~220kV | C | 126 | 230 | 550 | 1.8254 | 4.3651 |  |  |  | CV2 | CM | CM2 | CMD | SHZV | SHZVG | SDZV
[14 empty] | 145 | 275 | 650 | 1.8966 | 4.4828 |  |  |  | CV2
[12 empty] | 220Kv above | D | 170 | 325 | 750 | 1.9118 | 4.4118 |  |  |  |  | CM | CM2 | CMD | SHZV | SHZVG | SDZV
[13 empty] | DE | 252 | 460 | 1050 | 1.8254 | 4.1667 |  |  |  |  | CM | CM2 | CMD | SHZV | SHZVG | SDZV
[13 empty] | DE | 300 | 480 | 1100 | 1.6 | 3.6667 | [7 empty] | SHZV | SHZVG
[13 empty] | E | 363 | 510 | 1175 | [9 empty] | SHZV | SHZVG
[13 empty] | Dry | 12 | 35 | 85 | 2.9167 | 7.0833 | CVT
[13 empty] | Dry | 72.5 | 145 | 350 | 2 | 4.8276 | 3XCZI
[14 empty] | 17.5 | 45 | 105 | 2.5714 | 6 | HWV
[14 empty] | 35 | 95 | 250 |  |  |  | HWDK |  |  | HWDK
[14 empty] | 40.5 | 90 | 250 | 2.2222 | 6.1728 | HWV
[14 empty] | 69 | 140 | 400 |  |  |  | HWDK |  |  | HWDK
[14 empty] | 72.5 | 140 | 350 | 1.931 | 4.8276 | HWV
[14 empty] | 12 | 35 | 75 | 2.9167 | 6.25 | W□G |  | W□L
[14 empty] | 40.5 | 85 | 200 | 2.0988 | 4.9383 | W□G
[14 empty] | 72.5 | 140 | 325/350 | 1.931 | #VALUE! | W□G |  | W□L
[14 empty] | 126 | 230 | 550 | 1.8254 | 4.3651 | W□G |  | W□L
[14 empty] | 170 | 325 | 750 | 1.9118 | 4.4118 |  |  | W□L
[14 empty] | 252 | 460 | 1050 | 1.8254 | 4.1667 | W□G |  | W□L
Note on G1: 例如：调压范围110（1±10%）kV
Note on J1: 调压范围/调压级数
Note on P8: 110kV以内用
Note on B9: 单相：不除3或1.732； III相：Y接中性点/1.732 , D接/3
Note on B10: III相 Y接： Imax=kVA额定容量/（额定电压*(1－10%)*1.732) III相 D接： Imax=kVA额定容量/（额定电压*(1－10%)*3） I相： Imax=kVA额定容量/额定电压*(1－10%) PS：Imax是指最小抽头位置时的电流（即：最大负分接位置时的电流为最大） III phase Y connection: Imax=kVA rated capacity/(rated voltage*(1-10%)*1.732) III phase D connection: Imax=kVA rated capacity/(rated voltage*(1-10%)*3) Single Phase : Imax=kVA rated capacity / rated voltage *(1-10%) Current at Min. Tap is Imax。
Note on P10: 110kV以内用
Note on B11: =rated capacity/(rated voltage*3)
Note on B12: Y 接中性点为分级电压，比如：110kV的用72.5B就可以满足。 而 D接 则是全电压， 110kV则需要用126C
Note on P12: 138kV以内用
Note on B13: The highest voltage for equipment
Note on B14: Tap selector size
Note on D14: 115kV的，如果是Y接中性点一般来说72.5B 可以满足， 具体要看首末端的内部绝缘. D接就得用126C
Note on E14: 150kV的，如果是Y接中性点有可能需要72.5C， 要看首末端的内部绝缘
Note on P14: 138kV以内用
Note on B15: III相 Y接： Ust=U(额定-V)*调压精度/1.732 III相 D接： Ust=U(额定-V)*调压精度（不用除3） I相： Ust=U(额定-V)*调压精度 III phase Y connection: Ust = U (rated - Volts) * Regulating precision / 1.732 III phase D connection: Ust=U(rated - Volts)*Regulating precision (PS: no necessary to divide by "3") Single phase: Ust=U(rated - Volts)*Regulating precision PS: Regulating precision= Whole regulating precision/No. of steps. (for example： ±10%/±8=1.25%，ie: Regulating precision 1.25%=0.0125 )
Note on B16: 额定级容量=额定极电压*额定电流
Note on P16: 110kV ---220kV
Note on B17: Pst =Ust×Imax 即：最大级容量